СЛУЖБА  НАБАВКЕ

Телефон и факс: 011/3950-847

| 07-02 | бр. | 10/4 |
| --- | --- | --- |
| 01.10.2018. | године |

Предмет:  Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара

број ЈНММ 07-02 бр 10-2018

У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматку дојаву пожара број ЈНММ 07-02 бр 10-2018, на питања потенцијалног понуђача од 28.09.2018. године.

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк тендери и Порталу за јавне набавке.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана

Број: 07-02 бр 10/2 од 21.09.2018. године

СЛУЖБА НАБАВКЕ

Комисија за јавну набавку добара – Набавка и уградња система за аутоматску дојаву пожара,  број ЈНММ 07-02 бр 10-2018,  образована решењем број 07-02 бр 10/2 од 21.09.2018. године

Београд, 01.10.2018. године

Предмет:

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Дана 28.09.2018. године примљено је питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Питање 1.

Да ли поседујете  “ПРОЈЕКАТ за Извођење” система аутоматске дојаве пожара оверен од  стране МУП-а?

Одговор 1.

- Пројекат за потребе наручиоца ради изабрани понуђач .

Питање 2.

У поглављу 3 – “Врста и техничке карактеристике ... добара” на више места наводите тип и произвођача опреме што је против Закона о ЈН – Молимо да у овом делу измените Документацију.

Одговор 2.

– Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 3.

Поглавље 3, тачка 3 стоји – акумулатор 12V; 7Аh (за резервно напајање, који по нашем  искуству не може да обезбеди предвиђено време рада без 220V, 0.5h у аларму и 72h без напона). ПИТАЊЕ: да ли у пројекту постоји прорачун капацитета аку. батерија?

Одговор 3.

– Наручилац ће у вези наведеног извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 4.

Позиција 10, поглавље 3 стоји – кабел JN(ST)H  Fe 180/Е90. ПИТАЊЕ: како се полаже наведени кабел (на ватроотпорне обујмице, негориве цеви илисл.)?

ПИТАЊЕ: због чега се тражи ова врста кабела која се иначе користи само за сирене и извршне функције, која је више пута скупља од кабела ЈH(St)H, који се стандардно користи за аутоматску  дојаву пожара?

ПИТАЊЕ: у позицији 11 стоји – кабел JH(St)H 2x0x0.6мм. По нашим прописима за дојаву пожара се користе каблови мин. пречника 0.8мм (а не 0.6мм).

Одговор 4.

–   Кабал се полаже у ватроотпорне негориве цеви и по прописима за инсталације дојаве пожара.

–  Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у вези врсте кабла као и димензија те измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 5.

У поглављу 4 тражите “мониторинг центар” – мониторинг центар се односи на системе техничке заштите а не за аутоматску дојаву пожара. Молимо да то изоставите из конкурсне документације.

Одговор 5.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 6.

У поглављу 4, услови за учешће у поступку ЈН под тачком 2 (пословни капацитет тражите између осталог доказе који се не односе на предмет ЈН, него на системе техничке заштите (аларм – провала, видео назор...), по Закону о приватном обезбеђењу и то тачке 2.3, 2.4 и 2.5.

Молимо Вас да ове тачке ИЗОСТАВИТЕ из конкурне документације.

Одговор 6.

– Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 7.

Под тачком 2.2 тражите да се поседује важећи сертификат о акредитацији контроног тела.

ПИТАЊЕ: 1) по чему је ово релевантно ако се у ЈН не ради о контролисању него о уградњи система?

Одговор 7.

– Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 8.

Сертификат о акредитацији “НИЈЕ ОБАВЕЗАН” имајући у виду да је акредитација у току. Молимо да се овај услов изостави из ЈН.

Одговор 8.

-	Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену конкурсну објавити на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Питање 9.

Под тачком 2.8 тражите ИСО серитификате 9001:2015 , 27001:2013 ПИТАЊЕ: због чега су релевантни и потребни ови сертификати кад већ не захтевате ОХСАД 18001:2007, 20000:2011, 22300, 1401...

Одговор 9.

-	Наручилац сматра да су тражени сертификати адекватни за конкретан посао и у овом делу неће мењати конкурсну документацију.